|  | Anexa 2 la HCL nr. 27 din 29.03.2024 ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMȚ COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ |
| --- | --- |
|  | Vânători-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 174, cod poştal617500 tel: 0233-251 001; fax: 0233-251 307 www.vinatorineamt.ro email:primariavinatorineamt@yahoo.com; vanatorineamt@nt.e-adm.ro |

TEMĂ DE PROIECTARE

obiectivul de investiții“Extindere captare alimentare cu apă pentru satele Lunca și Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”

1. Informaţii generale

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii :

Extindere captare alimentare cu apă pentru satele Luncași Nemțișor, comuna Vânători-Neamț, județul Neamț.

1.2. Ordonator principal de credite/investitor :

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar):

1.3.a. Ordonator de credite secundar: -

1.3.b. Ordonator de credite terțiar:-

1.4. Beneficiarul investiţiei :Comuna Vânători-Neamț

1.5. Elaboratorul temei de proiectare

Comuna Vânători-Neamț

2. Date de identificare a obiectivului de investiţii

2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente, documentaţie cadastrală

Conform Certificatului de urbanism care se va emite pentru aceasta investitie.

2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiţii, după caz:

Se analizeaza posibilitatea realizarii unei captari prin dren care sa asigure suplimentarea necesarulului de apa pentru satele Lunca si Nemtisor, deoarece captarea existenta prin puturi forate nu mai poate asigura debitul necesar datorita perioadelor secetoase inregistrate in ultimii ani. Amplasamentul propus pentru captarea prin dren va fi in amonte de captarea existenta prin puturi, pe malul stang al raului Ozana. Inundabilitatea amplasamentului va fi analizat prin studiul de gospodarirea apelor ce va fi intocmit de catre A.N.A.R. – I.N.H.G.A. Bucuresti. Zonele de protectie sanitara impuse prin HG 930/11.08.2005 vor fi analizate intr-un studiu hidrogeologic intocmit de catre o firma atestata M.M.A. P., expertizat de catre A.N.A.R. – I.N.H.G.A. Bucuresti. Proiectarea lucrarilor se va realiza avand in vedere studiul hidrologic intocmit de catre A.N.A.R. – A.B.A. Siret, Bacau, pentru raul Ozana, in sectiunea amplasamentului.

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);

Pentru elaborarea documentatiilor tehnice necesare se va utiliza studiul topografic intocmit in sistem STEREO 70.

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Accesul la amplasament se realizeaza pe un drum de exploatare balastat, din DN 15 B.

c) surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul.

d) particularităţi de relief;

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul studiat se află în zona estică a Munților Stânișoara și în Depresiunea Neamţ, mai precis in zona luncii aflate în lungul văii raului Ozana (Neamțu), înclinata de la vest spre est.

e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;

Alimentarea cu apa a localitatilor Lunca si Nemtisor, comuna Vanatori-Neamt, jud. Neamt, se realizeaza dintr-o captare formata din trei foraje amplasate pe un front de captare orientat perpendicular pe directia de curgere a apei subterane, distanta intre puturi fiind de 50 – 60 m. Cabinele puturilor sunt realizate din beton armat, monolit, izolata hidrofug. Fiecare put echipat cu cate o electropompa. Exista alimentare cu energie electrica pentru electropompe si iluminat perimetral. Instalatiile hidraulice din cabina puturilor cuprind : casca putului, manometru cu stut si robinet de trecere, robinet de trecere cu Dn ½’’ pentru prelevarea probelor de apa, robinet cu sertar din fonta cu flanse, apometru cu filtru de impuritati incorporat si robinet de retinere cu clapa. Conducta colectoare dintre puturi este realizata din teava PEHD, Dn 110 mm. Conducta de aductiune de la frontul de captare spre rezervor este realizata din teava PEHD, Dn 110 mm.

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Conducta de colectare a puturilor de captare existente si tronsonul din conducta de aductiune existenta in zona captarii nu se vor reloca.

g) posibile obligaţii de servitute;

Conform Certificatului de urbanism care se va emite pentru aceasta investitie.

h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz;

Se va realiza cuplarea conductei de aductiune proiectate de la captarea cu dren in conducta de aductiune existenta prin intermediul unui camin din beton armat echipat cu robineti cu sertar.

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent;

Conform Certificatului de urbanism care se va emite pentru aceasta investitie.

j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie.

Nu este cazul.

2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional:

a) destinaţie şi funcţiuni;

Se propune ca suplimentarea debitului de apa necesar satelor Lunca si Nemtisor sa se realizeze prin proiectarea unei captari cu dren. Soluția de captare cu dren (captare orizontală) realizat în săpătură deschisă va fi analizata printr-un studiu hidrogeologic si poate fi aplicata avand in vedere ca baza (culcușul) stratului acvifer din zona raului Ozana se află la adâncimi ≤ 10,0 m, stratul freatic are grosime 4 - 5 m si sunt elemente favorabile pentru configurația curgerii stratului subteran, astfel încât acesta să poată fi interceptat după o direcție determinată printr-un dren. Drenul se va executa ca dren perfect, așezat pe culcușul stratului acvifer, in conditiile si recomandarile din studiul hidrogeologic.

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;

Elementele componente ale captărilor prin dren sunt: dren, cămin de vizitare, cameră colectoare,tub de aerisire, conductă de plecare, echipamente hidromecanice.

Tuburile de drenajvor fi prevăzute cu orificii pe suprafața laterală de deasupra diametruluiorizontal, procentul orificiilor: 3 - 4% din suprafața laterală de deasupra diametrului orizontal. Filtrul din jurul tuburilor de drenaj va lua în considerațieminim 3 straturi, fiecare de pietriș mărgăritar de 10 cm grosime. Realizarea filtrului din jurul drenului se va face din material granular (pietrișuri sortate și spălate).

Tuburile de drenaj se pot executa din material plastic, iarorificiile vor fi realizate uzinat, astfel incat sa prezinte cel pution urmatoarele caracteristici : rezistența la solicitările date de împingerea pământului, compatibilitățile sanitare la calitatea apei, rezistența la acțiunea agresivă a apei și a solului, se recomandă îmbinarea tuburilor cu mufă sau manșon.

Căminele de vizitarese prevăd în aliniament la max. 60 m și la toate schimbările de direcție în plan orizontal șivertical. La fiecare cămin se va prevedea:un depozit de 50 cm adâncime, pentru reținerea nisipului fin, o supraînălțare de 50 cm peste cota terenului amenajat; aceasta va fi închisă cu capacși va fi prevăzută cu gură de aerisire. Căminele vor fi prevăzute cu scări, pentru accesul personalului de exploatare.

Puțul colectorse amenajează la jumătatea lungimii drenului sau în punctul de intersecție a 2 ramuri de dren. Diametrul puțului colector rezultă dinacumularea unui volum sub cota radierului drenurilor influente format dinvolum de acumulare nisip min. 100 cm din înălțime si volum de aspirație electropompe. Din putul collector apa va fi pompata spre conducta de aductiune, respective rezervorul de acumulare existent.

Conform HG930/2005, zona de protectie sanitara cu regim sever a captarii va fi imprejmuita.

c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare;

Principalele lucrari necesare :

- imprejmuire gard plasa 600 m

- stalpi metalici : 300 buc

- poarta : 4 mp.

- Sapatura manuala : 115 mc

- sapatura mecanizata : 9.600 mc.

- imprastiere pamant : 5.600 mc.

- compactare pamant : 5.600 mc

- transport pamant : 4.715 mc

- anrocamente : 600 mc.

- beton fundatii stalpi : 112,5 mc

- Strat filtrant nisip : 800 mc

- transport : 800 mc

- imprastiere : 800 mc

- strat filtrant pietris : 1.600 mc

- transport : 1.600 mc

- imprastiere : 1.600 mc

- geomembrana : 1.600 mp

- tub drenaj Dn 300 mm : 100 m

- beton : 17,00 mc

- transport beton : 324 t

- armaturi : 1250 kg

- cofraje : 36 mp.

- conducta PEHD, 110 mm, Pn6 = 180 m

d) număr estimat de utilizatori;

populatia din satele Lunca si Nemtisor

e) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse;

50 ani

f) nevoi/solicitări funcţionale specifice;

Soluția de captare prin drenuri se adoptă numai dacă, în urma analizei tehnico-economice, rezultăcă aceasta este mai avantajoasă în comparația cu soluția de captare prin puțuri verticale. In situatia data, nu se poate realiza extinderea captarii existente cu puturi vericale deoarece in amonte de captarea existenta exista o amenajare piscicola iar in aval de captarea existenta exista o balastiera + statie sortare. Aceste investitii au zone de protectie impuse prin legea apelor – legea 107/96 cu modificarile ulterioare. Extinderea captarii cu puturi verticale se realizeaza in conditiile respectarii distantei dintre puturi reglementate prin HG930/2005 si instituirea zonei de protectie sanitara cu regim sever imprejmuita. Avand in vedere prevederile acestor reglementari legislative si faptul ca pentru suplimentarea debitului captat trebuie realizate mai multe puturi verticale, nu exista suprafata de teren necesara acestei investitii.

g) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a patrimoniului;

Conform Certificatului de urbanism care se va emite pentru aceasta investitie.

h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului.

Este necesar a se suplimenta debitul de apa captat pentru a satisface cerinta de apa a satelor Lunca si Nemtisor.

2.4. Cadru legislativ:

- LEGI

| Legea nr. 241/2006 | serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare |
| --- | --- |
| Legea nr. 458/2002 | privind calitatea apei potabile, republicată,cu modificările și completările ulterioare |
| Legea nr. 10/1995 | privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările si completarile ulterioare |
| Legea nr. 50/1991 | privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare |
| Legea 107 / 1996 si OUG 3 / 2010 | Legea apelor |

- HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

| HG nr. 668/2017 | privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții |
| --- | --- |
| HG nr. 273/1994 | pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare |
| HG nr. 930/2005 | pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică |
| HG nr. 925/1995 | - privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare |

- ORDINE

| Ordinul MDRAP nr. 2264/2018 | pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții |
| --- | --- |
| Ordinul MDRL nr. 839/2009 | pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare |

CAP. II – REGLEMENTĂRI TEHNICE

| NP 133/2022 | Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor |
| --- | --- |
| P 130/1999 | Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor |
| C 16/1984 | Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente |

STANDARDE EUROPENE adoptate la nivel naţional

| SR EN 1917:2003 | Cămine de vizitare şi cămine de fibrociment din beton simplu, beton slab armat şi beton armat |
| --- | --- |
| SR EN 805:2000 | Alimentări cu apă. Condiţii pentru sistemele şi componentele exterioare clădirilor |

STANDARDE ROMÂNE

| SR 1343-1:2006 | Alimentări cu apă. Partea 1: Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru localităţi urbane şi rurale |
| --- | --- |
| SR 10110:2006 | Alimentări cu apă. Staţii de pompare. Prescripţii generale de proiectare |
| SR 10898:2005 | Alimentări cu apă şi canalizări. Terminologie |
| SR 6819:1997 | Alimentări cu apă. Aducţiuni. Studii, prescripţii de proiectare şi de execuţie |
| SR 8591:1997 | Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare |
| SR 4163-2:1996 | Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii de calcul |
| SRC 4163-3:1996 | Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii de execuţie şi exploatare |
| SR 9296:1996 | Alimentări cu apă. Staţii de clorare a apei cu clor gazos. Prescripţii generale de proiectare |
| SR 4163-1:1995 | Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii fundamentale de proiectare |
| STAS 3573:1991 | Alimentări cu apă. Deznisipatoare. Prescripţii generale |

STAS-URI

| STAS 1629-4:1990 | Alimentări cu apă. Captări de apă din râuri. Prescripţii de proiectare |
| --- | --- |
| STAS 9570-1:1989 | Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri, în localităţi |
| STAS 6054:1977 | Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului Republicii Socialiste România |