| ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ | Însuşit de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 27 din 29.03.2024 Primarul Comunei, jr.Maria PETRARIU |
| --- | --- |

# ANEXA 1 la HCL nr.27 / 29.03.2024

pentru aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “EXTINDERE CAPTARE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU SATELE LUNCA ȘI NEMȚIȘOR, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”

NOTĂ CONCEPTUALĂ

continut-cadru aferent obiectivului de investiţii

“EXTINDERE CAPTARE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU SATELE LUNCA ȘI NEMȚIȘOR, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus:

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: EXTINDERE CAPTARE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU SATELE LUNCA ȘI NEMȚIȘOR, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.3.a. Ordonator de credite secundar: -

1.3.b.  Ordonator de credite terțiar:-

1.4. Beneficiarul investitiei

Comuna Vânători-Neamț

2. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus

2.1. Scurta prezentare privind:

a) deficiențe ale situației actuale:

In prezent, captarea existenta prin puturi forate nu mai poate asigura debitul necesar datorita perioadelor secetoase inregistrate in ultimii ani.

Alimentarea cu apa a localitatilor Lunca si Nemtisor, comuna Vanatori, jud. Neamt, se realizeaza dintr-o captare formata din trei foraje amplasate pe un front de captare orientat perpendicular pe directia de curgere a apei subterane, distanta intre puturi fiind de 50 – 60 m. Cabinele puturilor sunt realizate din beton armat, monolit, izolata hidrofug. Fiecare put echipat cu cate o electropompa. Exista alimentare cu energie electrica pentru electropompe si iluminat perimetral. Instalatiile hidraulice din cabina puturilor cuprind : casca putului, manometru cu stut si robinet de trecere, robinet de trecere cu Dn ½’’ pentru prelevarea probelor de apa, robinet cu sertar din fonta cu flanse, apometru cu filtru de impuritati incorporat si robinet de retinere cu clapa. Conducta colectoare dintre puturi este realizata din teava PEHD, Dn 110 mm. Conducta de aductiune de la frontul de captare spre rezervor este realizata din teava PEHD, Dn 110 mm.

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții;

Prin realizarea obiectivului de investiții prin proiectarea unei captari cu dren, se va suplimenta debitul de apa necesar satelor Lunca si Nemtisor. Soluția de captare cu dren (captare orizontală) realizat în săpătură deschisă va fi analizata printr-un studiu hidrogeologic si poate fi aplicata avand in vedere ca baza (culcușul) stratului acvifer din zona raului Ozana se află la adâncimi ≤ 10,0 m, stratul freatic are grosime 4 - 5 m si sunt elemente favorabile pentru configurația curgerii stratului subteran, astfel încât acesta să poată fi interceptat după o direcție determinată printr-un dren. Drenul se va executa ca dren perfect, așezat pe culcușul stratului acvifer, in conditiile si recomandarile din studiul hidrogeologic.

c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții.

În situația nerealizării obiectivului de investiții, sursa de apă pentru satele Lunca și Nemțișor, va scadea, ca urmare a perioadelor secetoase inregistrate in ultimii ani, deoarece captarea existentă prin puturi forate nu mai poate asigura debitul necesar populatiei localitatilor mentionate.

2.2. Prezentarea, dupa caz, a obiectivelor de investiții cu aceleasi funcțiuni sau funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, existente în zonă, în vederea justificării necesității realizării obiectivului de investiții propus

In prezent, nu exista in zona, obiective de investiții cu aceleasi funcțiuni sau funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, soluția de captare prin drenuri se va adopta numai dacă, în urma analizei tehnico-economice, rezultă că aceasta este mai avantajoasă în comparația cu soluția de captare prin puțuri verticale. In situatia data, nu se poate realiza extinderea captarii existente cu puturi vericale deoarece in amonte de captarea existenta exista o amenajare piscicola iar in aval de captarea existenta exista o balastiera + statie sortare. Aceste investitii au zone de protectie impuse prin legea apelor – legea 107/96 cu modificarile ulterioare. Extinderea captarii cu puturi verticale se realizeaza in conditiile respectarii distantei dintre puturi reglementate prin HG930/2005 si instituirea zonei de protectie sanitara cu regim sever imprejmuita. Avand in vedere prevederile acestor reglementari legislative si faptul ca pentru suplimentarea debitului captat trebuie realizate mai multe puturi verticale, nu exista suprafata de teren necesara acestei investitii.

2.3. Existenta, dupa caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, in cadrul carora se poate incadra obiectivul de investitii propus

În sensul conformării cu Directivele europene în domeniul apei potabile și apelor uzate, în Master Planul actualizat al județului Neamț sunt prevăzute o serie de investiții, pe termen scurt (perioada 2014-2020), respectiv pe termen lung (2020-2042), menite să extindă infrastructura actuală de apă și apă uzată din județ.

2.4. Existența, dupa caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiții

Prin contractul de delegare, C.J. APASERV S.A. este administratorul rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, rețele care au ca proprietar majoritar (92%) Consiliul Județean Neamț. Oportunitatea acestei investiții este susținută de contribuția sa semnificativă la continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată în aria de acoperire a Operatorului Regional, în vederea atingerii țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană adică alinierea la politicile, principiile și reglementările comunitare pentru capitolul Mediu.

Respectarea calității apei destinate consumului populației, calitate controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii, presupune respectarea Directivei Consiliului European 80/778/ CEE din 15 iulie 1980 privind calitatea apei destinate consumului uman, a Directivei 75/440/ CEE din 16 iunie 1975 privind calitatea necesară apelor de suprafață destinate captării apei potabile, a Directivei UE 98/83/EC din 3 noiembrie 1998 transpusă în legislația națională prin Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile modificată și completată prin Legea 311/2004, HG 974/2004 și HG 930/2005 şi a Standardului Românesc STAS 1342-91 - Apă Potabilă.

Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/EEC asupra calității apei menite pentru consumul uman conține obligațiile de a asigura regulat, monitorizarea calității apei menite pentru consumul uman (Art. 7), informarea adecvată și actualizată a consumatorilor (Art. 13) inclusiv publicarea regulată a rapoartelor și înaintarea lor către Comisie; de a asigura ca toate acțiunile de remediere sunt luate în scopul readucerii calității apei menite pentru consumul uman care nu se încadreaza în parametrii și valorile calitative, sistarea furnizării apei a cărei calitate poate pune în pericol sănătatea consumatorului (Art. 8, 9 și 13) și de a asigura ca substanțele și materialele folosite în prepararea sau distribuția apei menite pentru consumul uman nu vor pune în pericol sănătatea consumatorului (Art. 10);

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei

- suplimentarea debitului de apa captat in vederea satisfacerii cerintei de apa a consumatorilor din satele Lunca si Nemtisor.

- reducerea riscului asupra meniului și sănătații umane

3. Estimarea suportabilitatii investiției publice

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru executia obiectivului de investitii, luandu-se in considerare, dupa caz: - costurile unor investitii similare realizate; - standarde de cost pentru investitii similare.

Estimarea cheltuielilor pentru aceasta investitie s-a realizat cu ajutorul SC FINDESIGN SRL,prețurile medii pe piață pentru lucrările de terasamente din baza de date a proiectantului, iar pentru materialele principale s-au obtinut oferte de la furnizori. Conform Devizului general estimat transmis de ing. Angela Burghelea:

Valoarea totalaa investiției: 3.095.188,78 lei, fara TVA,

3.656.852,37 lei, cu TVA, din care:

C+M: 2.211.616,00 lei, fara TVA

2.631.823,04 lei, cu TVA

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitie, precum si pentru elaborarea altor studii de specialitate in functie de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege

- Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică: 210.500,00 lei fără TVA, respectiv228.125,00 lei inclusiv TVA.

3.3. Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (în cazul finanțării nerambursabile se va menționa programul operațional/axa corespunzătoare, identificată)

Sursa de finanțare: FONDUL PENTRU MEDIU, conform Ordinul nr. 475 din 29 februarie 2024 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate - publicat la data de 06.03.2024, pentru cheltuielile eligibile in proiect si Bugetul Local pentru cheltuielile neeligibile.

4. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al constructiei existente

Conform Certificatului de urbanism care se va emite pentru aceasta investitie.

5. Particularități ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investiții:

a) descrierea succintăa amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Amplasamentul propus pentru captarea prin dren va fi in amonte de captarea existenta prin puturi, pe malul stang al raului Ozana. Inundabilitatea amplasamentului va fi analizat prin studiul de gospodarirea apelor ce va fi intocmit de catre A.N.A.R. – I.N.H.G.A. Bucuresti. Zonele de protectie sanitara impuse prin HG 930/11.08.2005 vor fi analizate intr-un studiu hidrogeologic intocmit de catre o firma atestata M.M.A. P., expertizat de catre A.N.A.R. – I.N.H.G.A. Bucuresti. Proiectarea lucrarilor se va realiza avand in vedere studiul hidrologic intocmit de catre A.N.A.R. – A.B.A. Siret, Bacau, pentru raul Ozana, in sectiunea amplasamentului.

Pentru elaborarea documentatiilor tehnice necesare se va utiliza studiul topografic intocmit in sistem STEREO 70.

b)relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Accesul la amplasament se realizeaza pe un drum de exploatare balastat, din DN 15 B.

c)surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul.

d) particularitati de relief;

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul studiat se află în zona estică a Munților Stânișoara și în Depresiunea Neamţ, mai precis in  zona luncii aflate în lungul văii raului Ozana (Neamțu), înclinata de la vest spre est.

e)nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;

Alimentarea cu apa a localitatilor Lunca si Nemtisor, comuna Vanatori-Neamt, jud. Neamt, se realizeaza dintr-o captare formata din trei foraje amplasate pe un front de captare orientat perpendicular pe directia de curgere a apei subterane, distanta intre puturi fiind de 50 – 60 m. Cabinele puturilor sunt realizate din beton armat, monolit, izolata hidrofug. Fiecare put echipat cu cate o electropompa. Exista alimentare cu energie electrica pentru electropompe si iluminat perimetral. Instalatiile hidraulice din cabina puturilor cuprind : casca putului, manometru cu stut si robinet de trecere, robinet de trecere cu Dn ½’’ pentru prelevarea probelor de apa, robinet cu sertar din fonta cu flanse, apometru cu filtru de impuritati incorporat si robinet de retinere cu clapa. Conducta colectoare dintre puturi este realizata din teava PEHD, Dn 110 mm. Conducta de aductiune de la frontul de captare spre rezervor este realizata din teava PEHD, Dn 110 mm.

f) existenta unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Conducta de colectare a puturilor de captare existente si tronsonul din conducta de aductiune existenta in zona captarii nu se vor reloca.

g) posibile obligații de servitute;

Conform Certificatului de urbanism care se va emite pentru aceasta investitie.

h) condiționări constructive determinate de starea tehnicăși de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții:

Se va realiza cuplarea conductei de aductiune proiectate de la captarea cu dren in conducta de aductiune existenta prin intermediul unui camin din beton armat echipat cu robineti cu sertar.

i) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate

Conform Certificatului de urbanism care se va emite pentru aceasta investitie.

j) existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Nu este cazul

6. Descrierea succintăa obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic și funcțional:

a) destinație și funcțiuni;

Se propune ca suplimentarea debitului de apa necesar satelor Lunca si Nemtisor sa se realizeze prin proiectarea unei captari cu dren. Soluția de captare cu dren (captare orizontală) realizat în săpătură deschisă va fi analizata printr-un studiu hidrogeologic si poate fi aplicata avand in vedere ca baza (culcușul) stratului acvifer din zona raului Ozana se află la adâncimi ≤ 10,0 m, stratul freatic are grosime 4 - 5 m si sunt elemente favorabile pentru configurația curgerii stratului subteran, astfel încât acesta să poată fi interceptat după o direcție determinată printr-un dren. Drenul se va executa ca dren perfect, așezat pe culcușul stratului acvifer, in conditiile si recomandarile din studiul hidrogeologic.

b)caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;

Elementele componente ale captărilor prin dren sunt: dren, cămin de vizitare, cameră colectoare, tub de aerisire, conductă de plecare, echipamente hidromecanice.

Tuburile de drenajvor fi prevăzute cu orificii pe suprafața laterală de deasupra diametrului orizontal, procentul orificiilor: 3 - 4% din suprafața laterală de deasupra diametrului orizontal. Filtrul din jurul tuburilor de drenaj va lua în considerație minim 3 straturi, fiecare de pietriș mărgăritar de 10 cm grosime. Realizarea filtrului din jurul drenului se va face din material granular (pietrișuri sortate și spălate).

Tuburile de drenaj se pot executa din material plastic, iar orificiile vor fi realizate uzinat, astfel incat sa prezinte cel pution urmatoarele caracteristici : rezistența la solicitările date de împingerea pământului, compatibilitățile sanitare la calitatea apei, rezistența la acțiunea agresivă a apei și a solului, se recomandă îmbinarea tuburilor cu mufă sau manșon.

Căminele de vizitare se prevăd în aliniament la max. 60 m și la toate schimbările de direcție în plan orizontal și vertical. La fiecare cămin se va prevedea: un depozit de 50 cm adâncime, pentru reținerea nisipului fin, o supraînălțare de 50 cm peste cota terenului amenajat; aceasta va fi închisă cu capac și va fi prevăzută cu gură de aerisire. Căminele vor fi prevăzute cu scări, pentru accesul personalului de exploatare.

Puțul colector se amenajează la jumătatea lungimii drenului sau în punctul de intersecție a 2 ramuri de dren. Diametrul puțului colector rezultă din acumularea unui volum sub cota radierului drenurilor influente format din volum de acumulare nisip min. 100 cm din înălțime si volum de aspirație electropompe. Din putul collector apa va fi pompata spre conducta de aductiune, respective rezervorul de acumulare existent.

Conform HG930/2005, zona de protectie sanitara cu regim sever a captarii va fi imprejmuita.

c) durata minima de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse;

50 ani.

d) nevoi/solicitări funcționale specifice.

Soluția de captare prin drenuri se adoptă numai dacă, în urma analizei tehnico-economice, rezultă că aceasta este mai avantajoasă în comparația cu soluția de captare prin puțuri verticale. In situatia data, nu se poate realiza extinderea captarii existente cu puturi vericale deoarece in amonte de captarea existenta exista o amenajare piscicola iar in aval de captarea existenta exista o balastiera + statie sortare. Aceste investitii au zone de protectie impuse prin legea apelor – legea 107/96 cu modificarile ulterioare. Extinderea captarii cu puturi verticale se realizeaza in conditiile respectarii distantei dintre puturi reglementate prin HG930/2005 si instituirea zonei de protectie sanitara cu regim sever imprejmuita. Avand in vedere prevederile acestor reglementari legislative si faptul ca pentru suplimentarea debitului captat trebuie realizate mai multe puturi verticale, nu exista suprafata de teren necesara acestei investitii.

7. Justificarea necesității elaborării:

-studiului de prefezabilitate -nu este cazul

-expertizei tehnice/auditului energetic/alte studii de specialitate/audituri sau analize relevante

-studiului de fundamentare a valorii resursei culturale – nu este cazul.